## Formato de Planilla
Formato para "Informe de Desconexiones"
(incluye indisponibilidades tales como fallas, limitaciones y desconexiones) | [8 empty] | Lista de centrales al 31/12/2017
CENTRAL | ORIGEN | TIPO | INICIO |  | FIN |  | POTENCIA | Breve descripción de la desconexión o falla | Central
|  |  | FECHA | HORA | FECHA | HORA | DISPONIBLE |  | Allipén
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 18-01-2025 | 18:06 | 19-01-2025 | 01:48 | 0 | Sobretension ANSI 59. Falla en el alimentador. Distribuidora reporta poste chocado. Solicita llamar para consultar el estado del alimentador a las 21 hrs aprox.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 29-01-2025 | 21:55 | 30-01-2025 | 00:14 | 0 | Minima tensión ANSI 27. Falla en el alimentador. Se realiza cierre de reconectador en coordinación con la distribuidora. | Ancalí 1
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 06-02-2025 | 16:18 | 06-02-2025 | 17:57 | 0 | Minima tensión ANSI 27. Distribuidora informa de falla en transmisión.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 16-02-2025 | 08:52 | 16-02-2025 | 10:21 | 0 | Variación de frecuencia ANSI 81. Falla en el alimentador. Se realiza cierre del reconectador en coordinación con la distribuidora. | El Arrayan
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 25-02-2025 | 15:16 | 26-02-2025 | 09:29 | 0 | No hay protección operada en SCADA RNE. Falla en Transmision. Black out en el SEN. Cerrado en coordinacion con la distribuidora.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 16-03-2025 | 09:58 | 16-03-2025 | 10:02 | 0 | Variación de frecuencia ANSI 81. Distribuidora no reporta incidencias. Se realiza cierre del reconectador en coordinación con la distribuidora.
PMGD CODORNICES | Externo | Programado | 04-04-2025 | 11:52 | 04-04-2025 | 12:14 | 0 | Personal de revergy informa que se realizaran trabajos en SSAA. Las maniobras fueron efectuadas de forma local.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 17-05-2025 | 02:55 | 17-05-2025 | 11:46 | 0 | Minima tensión ANSI 27. Falla en el alimentador. Falla en alimentador, se pierde comunicación con la planta al no contar con tensión de referencia.
PMGD CODORNICES | Externo | Programado | 05-06-2025 | 13:42 | 05-06-2025 | 16:49 | 0 | Se realiza apertura del reconectador por trabajos programados.
PMGD CODORNICES | Externo | Programado | 05-06-2025 | 16:54 | 05-06-2025 | 172:6 | 0
PMGD CODORNICES | Externo | Programado | 18-06-2025 | 12:26 | 18-06-2025 | 13:39 | 0 | Se da apertura a reconectador a solcitud de personal de revergy por mantenimiento.
PMGD CODORNICES | Externo | Programado | 18-06-2025 | 17:18 | 18-06-2025 | 18:11 | 0 | Se da apertura a reconectador a solcitud de personal de revergy por mantenimiento.
PMGD CODORNICES | Externo | Programado | 19-06-2025 | 11:42 | 19-06-2025 | 12:39 | 0 | Se da apertura a reconectador a solcitud de personal de revergy por mantenimiento.
PMGD CODORNICES | Externo | Programada | 19-06-2025 | 15:44 | 19-06-2025 | 16:56 | 0 | A solicitud del cliente. Se da apertura a reconectador a solicitud de personal de Revergy por mantenimiento.
PMGD CODORNICES | Externo | Programada | 23-07-2025 | 12:01 | 23-07-2025 | 12:48 | 0 | A solicitud del cliente. Se da apertura a reconectador a solicitud de personal de Revergy por mantenimiento.
PMGD CODORNICES | Externo | Programada | 23-07-2025 | 16:11 | 23-07-2025 | 16:29 | 0 | A solicitud del cliente. Se da apertura a reconectador a solicitud de personal de Revergy por mantenimiento.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 11-08-2025 | 8:38 | 11-08-2025 | 08:47 | 0 | Minima tensión ANSI 27. Distribuidora no reporta incidencias. Se cierra en coordinación con la distribuidora.
PMGD CODORNICES | Externo | Programada | 12-08-2025 | 11:47 | 12-08-2025 | 14:09 | 0 | No hay protección operada en SCADA RNE. A solicitud del cliente. Se realiza apertura de reconectador a solicitud de personal de REVERGY para realizar toma de muestras de aceite.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 10-09-2025 | 13:01 | 10-09-2025 | 13:36 | 0 | Sobrecorriente ANSI 50/51. Distribuidora no reporta incidencias. Estimados la distribuidora no reporta fallas, se solicita revisión en terreno. Quedamos atentos a su solicitud para dar el cierre.
PMGD CODORNICES | Externo | Forzada | 17-10-2025 | 02:01 | 18-10-2025 | 08:19 | 0 | Minima tensión ANSI 27. Falla en el Alimentador . Pendiente cierre de reconectador hasta tener autorización de la Distribuidora.
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Auxiliar del Maipo
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Bellavista
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Bio cruz
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Biomar
PMGD CODORNICES | Externo
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Boquiamargo
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Bureo
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Cañete
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Casablanca 1
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Casablanca 2
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Solar Chuchiñi
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Chufken (Traiguén)
PMGD CODORNICES | Externo
PMGD CODORNICES | Externo
PMGD CODORNICES | Externo
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Collil
PMGD CODORNICES | Externo | [7 empty] | Contra
Curacautín
Notas: | [8 empty] | Curauma
Campo | Dato | Descripción | [6 empty] | Curileufu
Danisco
Central |  | Campo alfanumérico que identifica el nombre de la Central afectada. Para esto efectos, utilizar el nombre indicado al lado derecho de esta hoja. | [6 empty] | Doña Hilda
Dongo
Origen | I | Se calificará el origen de una indisponibilidad como interno, cuando el origen de dicha indisponibilidad esté en instalaciones de la central. | [6 empty] | Donguil
|  | Las indisponibilidades que tienen como origen fenómenos de la naturaleza o acción de terceros, se considerarán como origen interno si afectan | [6 empty] | Don Walterio
|  | directamente a las instalaciones en cuestión, independientemente de que, para otros efectos, puedan ser calificadas como fuerza mayor. | [6 empty] | Eagon
|  | En caso que el PMGD se encuentre indisponible por razones atribuibles al sistema de distribución al que se conecta, se considerará que la | [6 empty] | El Agrio
|  | indisponibilidad es de origen interno. | [6 empty] | EL BOCO
| E | Se calificará el origen de una indisponibilidad como externo, en todos los casos en que este no sea interno, de acuerdo a lo antes indicado. | [6 empty] | El Canelo
El Canelo 1
Tipo | P | Se calificará el tipo de indisponibilidad como postergable (P), cuando de ser necesario, la fecha y hora de inicio de ésta pueden ser reprogramadas | [6 empty] | El Colorado
|  | o modificadas a petición de la empresa distribuidora correspondiente . | [6 empty] | El Diuto
| F | Se calificará el tipo de indisponibilidad como forzada o de curso forzoso (F) cuando, por sus características, no puede ser postergada. | [6 empty] | El Divisadero
|  | Las desconexiones intempestivas pertenecen a esta categoría. | [6 empty] | El Llano
El Manzano
Potencia |  | La potencia disponible es aquella potencia en Megawatts, a la que queda limitada la central afectada, en particular este valor es cero cuando se trata | [6 empty] | El Mirador
disponible |  | de una desconexión total. | [6 empty] | El Molle
El Tártaro
Coelemu
Ensenada
Huajache
Eólica Lebu III
Raki
Ucuquer
Estancilla
Eyzaguirre
El Galpón
chanleufú
HBS
Los Alamos
Los Bajos
Los Colonos
Los Corrales
Los Corrales 2
Los Morros
Los Padres
Lousiana Pacific
Lousiana Pacific II
Maisan
Mallarauco
María Elena
MCH Dosal
Molinera Villarrica
Monte Patria
Muchi
Multiexport I
Multiexport II
Munilque 1
Munilque 2
Pehui
Pichilonco
Puclaro
Punitaqui
Purísima
Quillaileo
Raso Power
Reca
Rey
Robleria
Santa Irene
Santa Julia
Sauce Andes
Skretting
Skretting Osorno
Alturas de Ovalle
Cordillerilla Solar
Parque Fotovoltaico Lagunilla
Solar Las Terrazas
Luna del Norte
Ñilhue
PSF Pama
PSF Lomas Coloradas
San Pedro
HBS GNL
Hidrobonito MC1
Hidrobonito MC2
Cumpeo
Hidroelectrica Rio Mulchen
Hormiga Solar
JCE
Juncalito
La Arena
La Chapeana
La Montaña I
La Paloma
Las Araucarias
Las Flores
Las Mollacas
Las Pampas
Las Vertientes
Lebu
Lonquimay
Solar Santa Cecilia
Sol del Norte
Tambo Real
Solar Techos Altamira
Tamm
Tapihue
TilTil Solar
Tirúa
Tomaval
Trailelfu
Tranquil
Trebal Mapocho
Trongol-Curanilahue
Río Trueno
TrufulTruful
Watt
Watt II
Planta Curicó
Solar Hornitos
Eólica Las Peñas
La Esperanza II Solar
El nogal
PMGD LAS TURCAS
PMGD PFV MARCHIGUE II
La Montaña 2
El Queltehue
Piutel
PMGD Chile
PMGD DON EUGENIO
EL ROBLE
PMGD CH CALIBORO
PMDG SANTA ISABEL
FRANCISCO SOLAR
PMGD Melo
La Quinta
SAN FRANCISCO
VALLE DE LA LUNA II
PMGD SANTUARIO
Homero
PMGD LIPIGAS CONCÓN
Chimbarongo
PMGD El Pilpen
chanleufú II
Orafti
Southern Bulbs
Contulmo
Salmofood I
Pilar Los Amarillos
Hidroriñinahue
Panguipulli
PMGD LA BIFURCADA
PMGD La Viña - Alto la Viña
Cabilsol

## Hoja1 (hidden)
DESCRIPCION | ORIGEN | TIPO | EO
Corte de energía | Externo | Programado | FE
Corte de agua | Interno | Forzado | DLC
Desconexion programada mayor a 24 hrs |  |  | DE
Desconexion programada menor a 24 hrs |  |  | DN
Distribuidora no autoriza ingreso de PMGD |  |  | MM
Falla de la unidad generadora o de instalaciones que la conectan al sistema |  |  | PO
Falla en red de distribución |  |  | DRO
Falla en red de transmision
Fenomenos naturales que afectan a instalaciones propias de la central
Fenomenos naturales que no afectan a instalaciones propias de la central
Indisponibilidad de combustible
Insdisponibilidad de instalaciones para abastecimiento de combustible
Indisponibilidad de instalaciones hidraulicas
Indisponibilidad de recurso Hidrico
Mantenimiento de red de distribución
Mantenimiento de red de transmision
Mantenimiento unidad generadora
Mantenimiento Parque Fotovoltaico
Mantenimiento Parque Eolico
Puesta en marcha, ajustes y/o pruebas
Restriccion ambiental o Judicial
Trabajos realizados por terceros con SODI
Otra causa de origen interno
Otra causa de origen externo
Variacion de tension
Microcorte
Variacion intempestiva